## А Монтаж конструкций
ЖУРНАЛ
Журнал работ по монтажу строительных конструкций (прил. А) № 1 · форма по СП 70.13330.2012 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (SHERKHAN MM)
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  | ООО «[Монтажная организация]»
Наименование объекта строительства |  |  |  | [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
Лицо, ответственное за монтажные работы и ведение журнала |  |  |  | мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]
Проектная организация; чертежи КЖ, КМ, КД; шифр |  |  |  | [Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]
Разработчик ППР; шифр |  |  |  | [Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]
Предприятие-изготовитель; шифр заказа |  |  |  | [Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]
Заказчик, представитель технического надзора |  |  |  | [Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]
Объём работ |  |  |  | стальных конструкций — 1 700 т (по ТЗ); сборных ж/б — [по РД] м³; деревянных — нет
Журнал начат / окончен |  |  |  | 05.10.2026 / —
Список инженерно-технического персонала (1-я страница)
Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата аттестации | Дата окончания работы на объекте
Климов Алексей Николаевич | инженер-строитель, высшее (ПГС) | мастер СМР | 05.10.2026 | аттестован, протокол № 14 от 20.03.2026
Соколов Дмитрий Викторович | монтажник МК 5 разряда, СПО | бригадир монтажников | 05.10.2026 | удостоверение № 0219, 2025 г.
Орлова Елена Павловна | инженер-геодезист, высшее | геодезист | 05.10.2026 | —
2-я и последующие страницы
Дата выполнения работ, смена | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов на конструкции | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) | Подпись исполнителя (бригадира) | Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика | Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц, осуществляющих авторский надзор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
05.10.2026, 1-я смена | Монтаж колонн К-1 (4 шт.), сталь С345. Приёмочный осмотр: геометрия и маркировка соответствуют КМД, заводское грунтовочное покрытие без повреждений, дефектов нет. Установка на фундаменты с выверкой по рискам осей и отвесу, закрепление анкерными болтами | Ряды А–Б, оси 1–3; монтажная схема КМД лист 3, схема № 1 | № 118-К1, 119-К1, 120-К1, 121-К1 | +6 °C, без осадков, ветер 4 м/с | Соколов Д. В. |  | Замечаний нет | Климов А. Н. — мастер
05.10.2026, 1-я смена | Геодезическая выверка колонн К-1 по осям и вертикали. Отклонения — в пределах допусков табл. 4.9 СП 70.13330.2012. Исполнительная геодезическая схема № 1 (колонны ряды А–Б, оси 1–3) | Ряды А–Б, оси 1–3; схема № 1 | — | +6 °C, без осадков, ветер 4 м/с | Соколов Д. В. |  | Замечаний нет. Геодезист: Орлова Е. П. | Климов А. Н. — мастер
06.10.2026, 1-я смена | Монтаж подкрановых балок Б-1 (2 шт.), сталь С345, на консоли колонн К-1. Осмотр: без дефектов, опорные рёбра и отверстия под болты М24 соответствуют КМД. Временное закрепление монтажными болтами, затем болты с контролируемым натяжением (см. журнал по прил. Д) | Ряд А, оси 1–3, отм. +8,400; КМД лист 5, схема № 2 | № 205-Б1, 206-Б1 | +4 °C, без осадков, ветер 6 м/с | Соколов Д. В. |  | Технадзор: предъявить исполнительную схему балок до монтажа ферм — выполнено 06.10 | Климов А. Н. — мастер
07.10.2026, 1-я смена | Монтаж стропильных ферм Ф-1 (2 шт.) укрупнённой сборкой с установкой распорок Р-1 и прогонов П-1 по схеме ППР. Осмотр: без дефектов. Расстроповка после закрепления узлов проектными болтами и распорками | Оси 1–2, ряды А–Б, отм. +12,000; КМД лист 7, схема № 3 | № 301-Ф1, 302-Ф1; П-1: № 410–417 | +5 °C, слабый дождь, ветер 7 м/с (менее 10 м/с — монтаж разрешён ППР) | Соколов Д. В. |  | Авторский надзор: замечаний нет | Климов А. Н. — мастер; авторский надзор — Беляев С. И.

## Б Сварочные работы
ЖУРНАЛ
Журнал сварочных работ (прил. Б) № 1 · форма по СП 70.13330.2012 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (SHERKHAN MM)
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  | ООО «[Монтажная организация]»
Наименование объекта строительства |  |  |  | [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
Лицо, ответственное за сварочные работы и ведение журнала |  |  |  | руководитель сварочных работ Фролов П. С. — приказ № [__] от [дата]
Проектная организация; чертежи КМ, КЖ, КМД, КЖД; шифр |  |  |  | [Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]
Разработчик проекта производства сварочных работ; шифр |  |  |  | [Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]
Предприятие-изготовитель; шифр документа о качестве |  |  |  | [Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]
Заказчик, представитель технического надзора |  |  |  | [Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]
Журнал начат / окончен |  |  |  | 05.10.2026 / —
Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте
Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Удостоверение: номер | Удостоверение: срок действия | Допущен к сварке (швов в пространственном положении) | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов
Галеев Руслан Фанисович | 5 | 07 | НАКС СУР-… (условно) | до 14.03.2028 | Н1, Н2, Г, В1, П1 (все положения) | образцы сварены 05.10.2026, акт № 3
Нуриев Ильдар Маратович | 5 | 12 | НАКС СУР-… (условно) | до 22.07.2027 | Н1, Н2, Г, В1 | образцы сварены 05.10.2026, акт № 3
2-я и последующие страницы
Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приёмке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Подпись руководителя сварочных работ | Отметка о приёмке сварного соединения представителя ИЛ | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, представителя ИЛ и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
05.10.2026, 1-я смена | Монтажный стык колонны К-1 (оголовок) с опорной плитой траверсы; сталь С345, t = 16 мм. Швы стыковые С17 по ГОСТ 5264-80 с полным проваром | Колонны К-1 оси 1, 2 ряд А; КМД лист 3, узел 2 | Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н. | Электроды УОНИ-13/55 Ø 4 мм (Э50А, ГОСТ 9467-75), партия № 0426-25; прокалка 350 °C, 1 ч | +6 °C, без осадков, ветер 4 м/с; укрытие от ветра | Галеев Р. Ф., удост. НАКС № СУР-1ГАЦ-I-00000 (условно) | 07 |  | Климов А. Н. |  | ВИК 100 % — соотв. табл. 10.7 СП 70.13330; УЗК по ГОСТ Р 55724-2013 (объём по табл. 10.6) — заключение ИЛ № 12 от 06.10.2026 | Замечаний нет
06.10.2026, 1-я смена | Приварка опорных столиков ОС-1 к колоннам К-1 под балки Б-1; сталь С345/С245, катет шва 8 мм, швы угловые Т1 ГОСТ 5264-80 | Колонны К-1 оси 1–3 ряд А; КМД лист 5, узел 4 | Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н. | Проволока Св-08Г2С Ø 1,2 мм в среде CO₂ (ГОСТ 2246-70), партия № 1183-25 | +4 °C, без осадков, ветер 6 м/с; укрытие от ветра | Галеев Р. Ф., удост. НАКС (как выше) | 07 |  | Климов А. Н. |  | ВИК 100 % — соотв.; измерение катета шаблоном УШС-3 | Замечаний нет
07.10.2026, 1-я смена | Узлы крепления распорок Р-1 к верхним поясам ферм Ф-1; сталь С245, швы угловые катет 6 мм | Фермы Ф-1 оси 1–2; КМД лист 7, узлы 1, 3 | Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н. | Электроды УОНИ-13/55 Ø 3 мм, партия № 0431-25 | +5 °C, слабый дождь — сварка под навесом, ветер 7 м/с | Нуриев И. М., удост. НАКС № (условно) | 12 |  | Климов А. Н. |  | ВИК 100 % — соотв. | Замечаний нет

## В Антикорр. защита
ЖУРНАЛ
Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (прил. В) № 1 · форма по СП 70.13330.2012 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (SHERKHAN MM)
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  | ООО «[Монтажная организация]»
Наименование объекта строительства |  |  |  | [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
Лицо, ответственное за АКЗ сварных соединений и ведение журнала |  |  |  | мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]
Проектная организация; чертежи КЖ (КМ); шифр |  |  |  | [Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]
Разработчик ППР по АКЗ; шифр |  |  |  | [Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]
Предприятие-изготовитель; шифр заказа |  |  |  | [Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]
Заказчик, представитель технического надзора |  |  |  | [Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]
Журнал начат / окончен |  |  |  | 06.10.2026 / —
2-я и последующие страницы
Дата выполнения работ | Наименование соединяемых элементов и материал антикоррозионного покрытия закладных изделий, нанесённого на заводе | Место или номер (по чертежу или схеме) стыкуемого элемента | Отметка о сдаче и приёмке узла под антикоррозионную защиту (должность, подпись) | Материал покрытия сварных соединений и способ его нанесения | Атмосферные условия при производстве антикоррозионной защиты сварных соединений (температура воздуха, осадки) | Фамилия и инициалы исполнителя | Фамилия и инициалы ответственного за ведение работ по антикоррозионной защите (мастера, производителя работ) | Результаты осмотра качества покрытия. Толщина покрытия | Подпись исполнителя | Подписи о приёмке антикоррозионной защиты (мастера, производителя работ) | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, авторского надзора, технического надзора, заказчика)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
06.10.2026 | Монтажные стыки колонн К-1 (оголовок — траверса), заводское покрытие элементов: грунт-эмаль [по проекту], 80 мкм | Колонны К-1 оси 1, 2 ряд А; КМД лист 3, узел 2 | Узел сдан под АКЗ после приёмки сварки: мастер Климов А. Н. | Очистка шва и околошовной зоны до St 2 (ГОСТ Р ИСО 8501-1), обезжиривание; грунт-эмаль [по проекту, система покрытия по СП 28.13330] — 2 слоя кистью, межслойная сушка 4 ч | +5 °C, без осадков, влажность 70 % (точка росы +0 °C — условие +3 °C к стали соблюдено) | Хасанов А. Р. | Климов А. Н. | Покрытие сплошное, без пропусков и подтёков; толщина 85–95 мкм (толщиномер магнитный, 5 точек), норма ≥ 80 мкм |  |  | Замечаний нет
07.10.2026 | Опорные столики ОС-1 и зона приварки к колоннам К-1; заводское покрытие — как выше | Колонны К-1 оси 1–3 ряд А; КМД лист 5, узел 4 | Сдан под АКЗ: мастер Климов А. Н. | Как выше, 2 слоя | +4 °C, без осадков, влажность 65 % | Хасанов А. Р. | Климов А. Н. | Сплошное; 82–90 мкм (5 точек) |  |  | Технадзор: замечаний нет

## Д Болты с контр. натяжением
ЖУРНАЛ
Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (прил. Д) № 1 · форма по СП 70.13330.2012 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (SHERKHAN MM)
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  | ООО «[Монтажная организация]»
Наименование объекта строительства |  |  |  | [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
Лицо, ответственное за выполнение работ и ведение журнала |  |  |  | мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]
Проектная организация, чертежи КМ; шифр; диаметры и классы прочности болтов |  |  |  | [Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]; М24 кл. пр. 10.9 ГОСТ Р 52644-2006
Разработчик ППР; шифр |  |  |  | [Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]
Предприятие — разработчик КМД и изготовитель; шифр заказа; болты |  |  |  | [Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]; М24 кл. пр. 10.9
Заказчик, представитель технического надзора |  |  |  | [Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]
Журнал начат / окончен |  |  |  | 06.10.2026 / —
Список звеньевых (монтажников) и ответственных лиц (1-я страница)
Фамилия, имя, отчество | Присвоенный разряд | Присвоенный номер или знак (клеймо) | Квалификационное удостоверение: дата выдачи | Квалификационное удостоверение: кем выдано | Примечание
Соколов Дмитрий Викторович | 5 | 04 | 12.02.2025 | УЦ [наименование], протокол № 7 | бригадир, ответственный за постановку болтов звена
Мустафин Радик Ильдарович | 4 | 05 | 12.02.2025 | УЦ [наименование], протокол № 7 | звеньевой
Климов Алексей Николаевич | — | — | — | приказ по организации № [__] от [дата] | ответственный за выполнение работ и ведение журнала
2-я и последующие страницы
Дата | Номер чертежа КМД и наименование узла (стыка) в соединении, ряд, ось, отметка | Постановка болтов |  |  |  | Результаты контроля |  |  | Номер клейма, подпись бригадира | Подпись лица, ответственного за постановку болтов | Подпись представителя заказчика
|  | Число поставленных болтов в соединении, шт. | Номер сертификата на болты | Способ обработки контактных поверхностей | Расчётный момент закручивания, кгс·м, угол поворота, град. | Качество обработки контактных поверхностей | Число проверенных болтов, шт. | Результаты проверки момента закручивания, кгс·м, угла поворота, град.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
06.10.2026 | КМД лист 5, узел 4 — крепление подкрановой балки Б-1 к консоли колонны К-1; ряд А, ось 2, отм. +8,400 | 24 (М24 × 100, кл. пр. 10.9, ГОСТ Р 52644-2006; гайки ГОСТ Р 52645, шайбы ГОСТ Р 52646) | Серт. № 2026-0414-ВП (болты, гайки, шайбы) — [из документа о качестве] | Дробеструйная до Sa 2½, без консервации; контроль через 3 ч после очистки | 117 кгс·м (по ППР, формула (4.1): K = 0,18; P = 27,1 тс; d = 24 мм). Угол поворота — не применялся | Соответствует: сухая, без масла, ржавчины, окалины | 3 (10 % от 24, но не менее 3 — п. 4.6.14 СП 70.13330) | 118; 120; 122 кгс·м — не менее расчётного и не более +15 % (п. 4.6.14) — соответствует | Клеймо 04, Соколов Д. В. | Климов А. Н. | [Ф. И. О. представителя заказчика]
06.10.2026 | КМД лист 5, узел 4 — крепление балки Б-1 к консоли К-1; ряд А, ось 3, отм. +8,400 | 24 (то же) | Серт. № 2026-0414-ВП | Дробеструйная до Sa 2½ | 117 кгс·м | Соответствует | 3 | 117; 119; 121 кгс·м — соответствует | Клеймо 04, Соколов Д. В. | Климов А. Н.
07.10.2026 | КМД лист 7, узел 1 — опорный узел фермы Ф-1 на колонне К-1; ряд А, ось 1, отм. +12,000 | 16 (М24 × 90, кл. пр. 10.9) | Серт. № 2026-0414-ВП | Дробеструйная до Sa 2½ | 117 кгс·м | Соответствует | 3 | 118; 118; 123 кгс·м — соответствует | Клеймо 04, Соколов Д. В. | Климов А. Н.

## Е Тарировка ключей
ЖУРНАЛ
Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей (прил. Е) № 1 · форма по СП 70.13330.2012 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (SHERKHAN MM)
Наименование строительной организации |  |  |  | ООО «[Монтажная организация]»
Наименование объекта строительства |  |  |  | [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
Месторасположение объекта |  |  |  | [адрес объекта]
Ответственный за выполнение соединений на болтах |  |  |  | мастер СМР Климов А. Н.
Примечания к форме |  |  |  | * Заполняется при тарировке ключей контрольными грузами. ** При тарировке предельных ключей в графе «Показания на приборе» делается запись «срабатывание ключа».
2-я и последующие страницы
Дата | Ключ: тип | Ключ: номер | Вес груза*, Н (кгс) | Момент от контрольного груза, Н·м (кгс·м) | Показания на приборе**, деление | Подпись бригадира
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05.10.2026 | Ключ динамометрический стрелочный, 0–150 кгс·м (плечо тарировочного рычага 2,0 м) | № 12 | 294 (30) | 588 (60) | 60 | Соколов Д. В.
05.10.2026 | — то же — | № 12 | 441 (45) | 883 (90) | 91 | Соколов Д. В.
05.10.2026 | — то же — | № 12 | 588 (60) | 1177 (120) | 120 | Соколов Д. В.
06.10.2026 | — то же — (тарировка в начале смены, п. 4.6.8 СП 70.13330) | № 12 | 588 (60) | 1177 (120) | 119 | Соколов Д. В.
06.10.2026 | Ключ предельный (щелчковый), 40–200 кгс·м, уставка 117 кгс·м | № 07 | 573 (58,5) | 1147 (117) | срабатывание ключа | Соколов Д. В.
07.10.2026 | Ключ динамометрический стрелочный, 0–150 кгс·м | № 12 | 588 (60) | 1177 (120) | 120 | Соколов Д. В.